Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….4

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ……………………………………………………………………5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………….9

2.1. Общие сведения о городе Моршанске Тамбовской области……………………..9

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения………………..14

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ …………...15

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения ……………………………………...15

3.2. Анализ существующих проблем…………………………………………………...29

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………………………...29

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения…………………………………………………………………………...30

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………..34

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ…………….37

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………………….37

4.2. Анализ существующих проблем…………………………………………………...43

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод………………………………...43

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации……………………..44

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ…………………………………………………………...46

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

Водоснабжения…………………………………………………………………………..46

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

Водоотведения…………………………………………………………………………...50

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ……………….51

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ…………………………………….59

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……...59

7.2. Структура финансирования программных мероприятий………………………...59

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ…………………………………………………………………………………..59

ПРИЛОЖЕНИЕ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА МОРШАНСКА

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2027 год города Моршанска Тамбовской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации города Моршанска Тамбовской области;

- Генерального плана города Моршанска Тамбовской области, разработанного и выполненногоОбществом с ограниченной ответственностью«Национальная градостроительная компания»в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законом «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»;

- Городской целевой программы «Чистая вода»;

- Городской целевой программы «Модернизация городских систем водоснабжения и водоотведения»

и в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городе Моршанске Тамбовской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения города Моршанска и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения города Моршанска Тамбовской области на 2013 – 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Глава администрации города Моршанска Тамбовской области.

Местонахождение проекта Россия, Тамбовская область, город Моршанск.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурногоназначения в период по 2027 год;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц города Моршанска;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2027 годы. В проекте выделяются этапы, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство нового водозаборного узла;

- перекладка и строительство водопроводных сетей и канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки;

- строительство канализационной насосной станций;

- реконструкция канализационных очистных сооружений города.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 255325 тыс. руб., в том числе:

117570 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

137755 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли Муниципального унитарного предприятия Тепловых сетей города Моршанска от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод,  а также и за счет средств бюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

- всего - 255325 тыс.рублей

- в том числе:

- федеральный бюджет – 189005 тыс. рублей;

- областной бюджет – 35043 тыс. рублей;

- местный бюджет –11781тыс. рублей;

- собственные средства предприятия–19496тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры города Моршанска.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории города Моршанска.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников  с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации города Моршанска Тамбовской области.

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие  сведения  о  городе Моршанске Тамбовской области.

Моршанск – город на севере Тамбовской области, административный центр Моршанского района. Расположен по обоим берегам реки Цны, в 90 км к северу от города Тамбова.Город в основном размещается на левом возвышенном берегу реки Цны, и лишь небольшая его часть переходит на правый низменный берег.Земли города Моршанска граничат с землями Моршанского района.

Поверхность территории города и окрестностей в целом равнинная, но все же здесь наблюдаются некоторые различия между левобережной и правобережной частями.

Левобережье города — неширокая (800—1000 м) ровная (надпойменная) терраса, вытянутая с северо-востока на юго-запад, сменяется (к западу) крутым склоном долины, который перерезается глубокой балкой Рясловкой. К западу простирается равнина. У ее начала (в. привокзальной части) имеются свободные площадки, что делает эту территорию наиболее удобной для промышленной и жилой застройки. Высоты левобережья над уровнем моря колеблются от 109 до 143 м.

Правобережье — типичная пойменная равнина, протянувшаяся к востоку на 1—1,5 км, с заболоченными понижениями, староречьями.

К востоку пойма сливается с приподнятой ровной песчаной террасой, на которой кое-где видны дюнообразные возвышения. Вдоль нее вытянулась старица Лештавка. Весной правобережье, за исключением возвышенной части, затопляется рекой.

Древнейшие кристаллические породы, образующие фундамент Русской равнины, в районе Моршанска залегают на глубине более 1000 метров. Сверху они перекрываются отложениями, которые образовались в древних морях, когда-то покрывавших обширные пространства нынешней суши.

Самыми древними из них являются девонские известняки, доломиты и глины (к западу) крутым склоном долины, который перерезается глубокой балкой Рясловкой.

Выше залегают отложения каменноугольной системы: известняки, глины, сланцы встречаются с тонкими прослоями угля. Эти породы содержат мощные водоносные горизонты. В скважинах, расположенных в пониженных местах, воды находятся под напором (самоизливаются) и широко используются коммунальным хозяйством и населением города.

Из числа полезных ископаемых можно отметить два месторождения — глин и суглинков. Одно расположено на северо-западной окраине города, за линией железной дороги, непосредственно примыкая к оврагу Рясловка, и служит источником сырья для производства кирпича, пустотелых блоков и черепицы Моршанскому заводу стройматериалов. Второе месторождение — кирпичных глин — расположено на юго-западной окраине города.

Район характеризуется значительной эрозионной расчлененностью поверхности овражно-балочными системами, широким развитием покровных суглинков, мощностью 5-20 м, залегающих на маренном глинистом комплексе. Коренные породы на глубинах  15-25 м представлены преимущественно песками альбсеноманского комплекса. На надпойменных террасах местами встречаются подвижные пески.

Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 м, встречается верховодка.

Климат города и района умеренно-континентальный и характеризуется теплым, иногда засушливым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднее количество тепла, поступающего от суммарной (прямой плюс рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность в году составляет около 102 ккал/м2 час. Однако по сезонам года солнечное тепло распределяется неравномерно. Максимум его  (548 ккал/м2 час) приходится  на летний период. Наименьшее количество тепла (16 ккал/ м2.час) приходится на квадратный метр горизонтальной поверхности в декабре-месяце. Тепловой режим для строительных конструкций, кроме того, зависит от их положения и ориентации, от времени суток, сезона, от взаиморасположения с другими объектами и других причин.  Годовой ход температуры воздуха характеризуется значительными суточными колебаниями и сезонными изменениями. Среднегодовая температура   составляет +4,6.

Самый  теплый в году - июль месяц. На этот же месяц приходится и  абсолютный (+40) максимум температуры воздуха, Абсолютный минимум (- 40 ) наблюдался в январе и феврале месяцах. Но они бывают очень редко.

Средние даты наступления морозов 26 ноября (04.IX.1939 г. и 28.Х.1952 г.), а прекращения 4 мая (05.IV.1903г. и 5.VI.1930г.)

В среднем они длятся устойчиво около 111 дней.

Отопительный период со средней температурой –3,7 длится  до 201 суток. Но бывают и оттепели, чаще всего в начале и конце зимы в течении суммарных  16 дней.

Глубина промерзания грунтов расчетная 1,4 м.

Расчетные температуры воздуха самой холодной пятидневки -27, зимней вентиляционной - 16.

Теплый период с положительными среднесуточными температурами длится в среднем 144 дня. Наименьшая продолжительность безморозного периода наблюдалась. в 100 дней (1930 г.), наибольшая - 175 дней (1905, 1957 гг.).

Режим выпадения осадков характеризуется неравномерностью по их количеству, нерегулярностью по месяцам и сезонам года.

Наибольшее количество осадков ( от 306 до 340 мм) выпадает в теплое время года и наименьшее ( 165-145 мм) - в зимний период. Относительная влажность воздуха, наоборот, увеличивается в холодное время и понижается летом.

В годовом ходе наибольшая суммарная продолжительность осадков наблюдается в ноябре-декабре, а наименьшая - в апреле- мае месяцах.

Режим ветров в годовом балансе характеризуется преобладанием юго-западных (14%) и южных (17%) направлений. Повторяемость направлений ветра пo сезонам года и месяцам распределяется неравномерно, но с сохранением господствующих южных (19-22) и юго-восточных (18-20%) в холодное время года.

Среднегодовая повторяемость ветров в % представлена в таблице 1.

Таблица 1. Повторяемость ветров в % за год.

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 6 | 8 | 15 | 17 | 14 | 12 | 14 |

Главными   элементами   природного   каркаса   города Моршанска является:   река Цна — самая значительная водная система Тамбовской области. На реке в районе города сооружена плотина, которая образует подпор воды и регулирует её сток. Выше плотины река разливается по пойме, образуя причудливые сочетания водной поверхности и небольших островов, покрытых летом буйной зеленью камыша, рогоза и осоки.

Питание реки преимущественно снего-дождевое. В отдельные годы при ливневых осадках летом и осенью наблюдаются кратковременные наводки.

По средним многолетним данным, замерзание реки у Моршанска происходит в конце ноября. Продолжительность ледостава равна 135—146 дням. Вскрывается река в первой декаде апреля. Навигационный период продолжается около 200 дней.

В жизни города Цна имеет важное хозяйственное значение. Ее воды используются и промышленными предприятиями, и для коммунальных нужд, и для полива садов и огородов.

В весенне-летнее время река становится местом массового отдыха трудящихся, на ее берегах появляется много купающихся и любителей рыбной ловли.

Основу  градообразующей  базы  города Моршанска  составляют  5 основных производственных объектов. Среди них выделяются:

- ОАО «Завод пивоваренный «Моршанский»

- ОАО «Моршанская табачная фабрика»

- ОАО «МоршанскХимМаш» (Производство емкостного и теплообменного оборудования для нефтехимической и пищевой промышленности)

- Локомотивное депо «Моршанск»

- ООО «Моршанская мануфактура».

Численность постоянного населения (по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года) — 41 550 человек.

Экологическая ситуация района характеризуется как удовлетворительная.

Основными   внешними   транспортными   связями   с Тамбовом  и  населенными  пунктами    Тамбовской    области  является участок трассы А-143.

В  городе Моршанске  жилая  застройка  представлена  застройкой  смешанного   типа:  индивидуальными   жилыми   домами   и   многоквартирными   жилыми

домами. Общая площадь жилого фонда города Моршанскасоставляет 1144,6 тыс.

кв. м, в том числе: многоквартирные дома – площадью  543,7 тыс. кв. м. Всего в городе насчитывается  779   жилых  домов     квартирного  типа.

Данные    по  емкости    многоквартирного      муниципального     и   ведомственного  жилищного   фонда   представлены   администрацией   города Моршанска.

Жилищный фонд составляет 1144,6 тыс.кв.м, из них 52,5 % приходится на индивидуальный  фонд и 47,5 % на многоквартирный жилой фонд.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время на территории города Моршанска имеются среднеразвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение осуществляется от четырнадцати артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через насосную станцию второго подъема или водонапорную башню.

На некоторых ВЗУ основные показатели качества исходной (природной) воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью города Моршанска и эксплуатируются Муниципальным унитарным предприятием Тепловых сетей города Моршанска.

Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города, которыми пользуются жители, организации и предприятия.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения.

В городе нет единого водозабора как источника  централизованного водоснабжения. В городе построена кольцевая система, источником которой служат отдельные скважины пробуренные в разных районах города глубиной 150 – 200 м. Город разделяет железная дорога и практически водоснабжение застройки по обе стороны от неё осуществляется самостоятельно, за исключением двух пересечений (проколов ) – в районе ул. Телевизионная и на пересечении ул.Тургенева – Ленина.

В восьмидесятые годы при строительстве международного газопровода Уренгой – Помары - Ужгород Мострансгаз выполнил проект общегородского централизованного водозабора и утвердил запасы. Территория водозабора составляла 2,4 га, но город на высоких отметках разместил кладбище, поэтому строительство водозабора на намеченной площадке невозможно. Водовод по ул. Мичурина является частью этого проекта.

Водоснабжение в районе ул. Мичурина осуществляется от двух скважин производительностью 65 м3/час, которые работают круглосуточно. Вода от  скважин по водоводам Ду = 2х300 мм, а затем по одному Ду = 400 мм поступает в город и по кольцевым сетям различных диаметров подаётся потребителям.

Вцентральной части города Моршанска имеются две скважины по ул.Пролетарская, производительностью 180 м3/час и ул.Сакко и Ванцетти,  производительностью 120 м3/час и одна резервная для осуществления подачи холодной воды в летний период времени по ул.Тельмана, производительностью 25 м3/час.

В районе ул. 40 лет Октября пробурена скважина производительностью 65 м3/час, которая подаёт воду в резервуар ёмкостью 1200 м3 расположенный на отметке 135 м, а оттуда вода самотёком поступает потребителям.

В районе пос. Пригородного имеется скважина производительностью 25 м3/час, которая подаёт воду в два резервуара ёмкостью 250 м3, а оттуда вода самотёком поступает потребителям.

Район ул. Дачной, ул. Февральской и ул. Первомайской получает воду от двух скважин по водоводам Д=100–150мм, у каждой скважины существует водонапорная башня. Производительность скважины по ул. Февральской 180 м3/час, по ул.Дачная 100 м3/час.

В районе ул. Северная имеется две скважины производительностью по 65 м3/час. Одна  скважина качает воду на БИТС 38, другая на БИТС 39 (насосная станция II-го подъёма), азатем непосредственно в сеть.

В районе ул. Фрунзе – Высокая имеется скважина, также производительностью 65 м3/час. Построена водонапорная башня высотой 40 м и ёмкостью бака 300 м3.

В районе ул. Телевизионная так же имеется водонапорная башня высотой 15 м и ёмкостью бака 25 м3, производительностью 120 м3/час.

По данным Муниципального унитарного предприятия Тепловых сетей города Моршанска объём водопотребления по городу составляет 6599 м3/сут, в том числе для нужд населения - 4816 м3/сут, а на промышленные и прочие нужды - 1783 м3/сут. В городе проложены сети мелкого диаметра, протяжённость их составляет 132,8 км. Следует отметить общую изношенность сетей, водонапорных башен и насосного оборудования, поэтому, требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Подача воды потребителям производится по однозонной схеме. Вода коммунального водопровода не всегда отвечает требованиям ГОСТа «Вода питьевая», отмечается повышенное содержание железа и жесткость воды. Скважины расположенные в жилой застройке не имеют зон санитарной охраны II – го пояса.

Некоторые промпредприятия имеют собственные скважины для использования их как на питьевые, так и на технические нужды.

Из поверхностных вод р.Цна для производственные нужды построен речной водозабор, который принадлежит железной дороге.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города Моршанска и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристика существующих водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Глубина скважины, м | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВЗУ ул.Пролетарская | артскважина ВБ 50 м3 нас.станция 2 подъема | 180 | 1967 | 180 |
| 2 | ВЗУ ул.Телевизионная | артскважина ВБ 25 м3 | 250 | 1978 | 120 |
| 3 | ВЗУ ул.40 лет Октября | артскважина 1 резервуар 1200 м3 нас.станция 2 подъема | 253 | 1993 | 65 |
| 4 | ВЗУ ул.Мичурина (дальняя) | артскважина | 195 | 1982 | 65 |
| 5 | ВЗУ ул.Тельмана | артскважина | 230 | 1986 | 25 |
| 6 | ВЗУ ул.Высокая | артскважина ВБ 400 м3 | 240 | 1986 | 65 |
| 7 | ВЗУ ул.Фрунзе | артскважина | 270 | 1978 | 65 |
| 8 | ВЗУ ул.Северная 1 (ближняя) | артскважина ВБ 96 м3 нас.станция 2 подъема | 265 | 2000 | 65 |
| 9 | ВЗУ ул.Северная 2 (дальняя) | артскважина ВБ 80 м3 нас.станция 2 подъема | 259 | 2000 | 65 |
| 10 | ВЗУ ул.Дачная | артскважина ВБ 70 м3 нас.станция 2 подъема | 205 | 1987 | 100 |
| 11 | ВЗУ ул.Февральская | артскважина ВБ 70 м3 нас.станция 2 подъема | 195 | 1999 | 180 |
| 12 | ВЗУ ул.Сакко и Ванцетти | артскважина 1 резервуар 400 м3 нас.станция 2 подъема | 259 | 1991 | 120 |
| 13 | ВЗУ ул.Мичурина (ближняя) | артскважина ВБ 70 м3 нас.станция 2 подъема | 187 | 2009 | 65 |
| 14 | ВЗУ ул.Пос. Пригородный | артскважина 2 резервуара по 250 м3 нас.станция 2 подъема | 186 | 1993 | 25 |

Примечание: ВБ-водонапорная башня.

Артскважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества.

На артскважинах установлены погружные насосы разной марки и мощности.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 3.

Таблица 3. Характеристика оборудования водозаборных узлов.

| №№ п/п | Наименование водозаборного узла и его местоположение | Марка насоса | Производительность м3/ч | Производительность м3/сут | Мощность кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ ул.Пролетарская |  |  |  |  |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | ИТОГО | 680 | 16320 | 104 |
| 2 | ВЗУ ул.Сакко и Ванцетти |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 2880 | 32 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | ИТОГО | 480 | 11520 | 76 |
| 3 | ВЗУ ул.Телевизионная |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-120-60 | 120 | 2880 | 32 |
|  |  | ИТОГО | 120 | 2880 | 32 |
| 4 | ВЗУ ул.40 лет Октября |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 1560 | 32 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 80 | 1920 | 15 |
|  |  | ИТОГО | 385 | 9240 | 92 |
| 5 | ВЗУ ул.Тельмана |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 600 | 11 |
|  |  | ИТОГО | 25 | 600 | 11 |
| 6 | ВЗУ ул.Высокая |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 1560 | 32 |
|  |  | ИТОГО | 65 | 1560 | 32 |
| 7 | ВЗУ ул.Фрунзе |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 1560 | 45 |
|  |  | ИТОГО | 65 | 1560 | 45 |
| 8 | ВЗУ ул.Мичурина (ближняя) |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 1560 | 32 |
|  |  | ИТОГО | 65 | 1560 | 32 |
| 9 | ВЗУ ул.Мичурина (дальняя) |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 1560 | 32 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 100 | 2400 | 45 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 100 | 2400 | 45 |
|  |  | ИТОГО | 265 | 6360 | 122 |
| 10 | ВЗУ ул.Северная (ближняя БИТС 39) |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-150 | 65 | 1560 | 45 |
|  |  | насос 1КМЛ 65-200 | 50 | 1200 | 18 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 65 | 1560 | 18,5 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 65 | 1560 | 22 |
|  |  | ИТОГО | 245 | 5880 | 104 |
| 11 | ВЗУ ул.Северная (дальняя БИТС 38) |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 10-65-110 | 65 | 1560 | 32 |
|  |  | насос 1КМЛ 65-200 | 50 | 1200 | 18 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 65 | 1560 | 18,5 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 65 | 1560 | 30 |
|  |  | ИТОГО | 245 | 5880 | 99 |
| 12 | ВЗУ ул.Дачная |  |  |  |  |
|  |  | насос К 100-80-160 | 100 | 2400 | 22 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 100 | 2400 | 22 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | ИТОГО | 560 | 13440 | 88 |
| 13 | ВЗУ ул.Февральская |  |  |  |  |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 15 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 100 | 2400 | 22 |
|  |  | насос К 100-80-160 | 100 | 2400 | 22 |
|  |  | ИТОГО | 560 | 13440 | 81 |
| 14 | ВЗУ ул.пос.Пригородный |  |  |  |  |
|  |  | насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 600 | 11 |
|  |  | насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 600 | 11 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | насос Д 200-36 | 180 | 4320 | 22 |
|  |  | ИТОГО | 410 | 9840 | 66 |
| 15 | Насосная станция 2 подъема ТП Химмаш |  |  |  |  |
|  |  | насос К 100-65-200 | 65 | 1560 | 22 |
|  |  | насос К 100-65-200 | 65 | 1560 | 18,5 |
|  |  | ИТОГО | 130 | 3120 | 41 |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Данные лабораторных анализов воды из скважин приведены в таблице 4.

Таблица 4. Данные лабораторных анализов качества воды.

| № п/п | Определяемые показатели | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а/с Пролетарская | а/с Сакко и Ванцетти | а/с Фрунзе | а/с 40 лет Октября | а/с Февральская | а/с Мичурина | а/с Дачная | а/с Северная 1 |
| 1 | Жесткость общая | Градус Ж | Не более 7,0 | 9,3 | 9,7 | 10,5 | 9,7 | - | - | - | - |
| 2 | Окисляемость | мг О/л | Не более 5,0 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | - | - | - | - |
| 3 | Железо | мг/л | Не более 0,3 | 0,68 | 0,24 | 0,45 | 0,31 | 0,37 | 0,26 | 0,58 | 0,42 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | н/о | н/о | <0,1 | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 5 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 6 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 138,57 | 128,4 | 138,57 | 195,71 | 167,14 | 167,14 | 188,57 | 195,71 |
| 7 | Кадмий | мг О/л | Не более 0,001 | - | <0,005 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Нитраты | мг/л | Не более 45,0 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 | <0,44 |
| 9 | Нитриты | мг/л | Не более 3,0 | <0,003 | - | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 10 | Азот аммиака | мг/л | Не более 2,0 | <0,04 | - | 0,15 | <0,04 | <0,05 | <0,05 | <0,04 | <0,04 |
| 11 | Хлориды | мг/л | Не более 350,0 | 196,5 | 195,0 | 237,0 | 264,0 | 243,0 | 213,75 | 238,5 | 250,5 |
| 12 | Медь | мг/л | Не более 1,0 | <0,02 | <0,005 | <0,02 | <0,02 | <0,005 | <0,005 | <0,02 | <0,02 |
| 13 | Водородный показатель(рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | - | - | - | - |
| 14 | Молибден | мг/л | Не более 0,25 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 |
| 15 | Фтор | мг/л | Не более 1,5 | 0,41 | 0,34 | 0,38 | 0,28 | 0,38 | 0,31 | 0,36 | 0,38 |
| 16 | Мышьяк | мг/л | Не более 0,05 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 17 | Йод | мг/л | Не более 0,125 | <0,1 | - | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| 18 | Остаточный алюминий | мг/л | Не более 0,5 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| 19 | Цветность | градусы | Не более 20 | н/о | н/о | <1,0 | н/о | н/о | н/о | н/о | н/о |
| 20 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 21 | Запах | баллы | Не более 2 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0-1 |

Водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПНД трубопроводов диаметром от 50 до 400 мм общей протяженностью 132,8 км. Износ существующих водопроводных сетей по городу Моршанска протяженностью 41,7 км составляет 100 %.

Данные о протяженности и диаметре существующих водопроводных сетей представлены в таблице 5.

Таблица 5. Протяженность и диаметр существующих водопроводных сетей.

| Наименование | Диаметр,мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| ул. Свободная | 100 | 930 |
| ул. Интернациональная | 75 | 175 |
| ул. Красная | 75 | 1120 |
| ул. Красноармейская | 75 | 1039 |
| ул. Лотикова | 100 | 380 |
| ул. Лотикова | 75 | 190 |
| ул. Интернациональная | 100 | 580 |
| ул. Гражданская | 100 | 1085 |
| ул. Пушкина | 75 | 1018 |
| ул. Карла Маркса | 75 | 838 |
| ул. Евдокимова | 75 | 792 |
| ул. Советская | 75 | 1073 |
| ул. Ленина | 100 | 1022 |
| ул. Новая | 75 | 200 |
| ул. Первомайская | 100 | 410 |
| ул. Первомайская | 75 | 315 |
| ул. Кирова | 100 | 660 |
| ул.Ленина | 100 | 800 |
| ул. Комсомольская | 200 | 480 |
| ул. Хлебный пер. | 200 | 80 |
| ул. Заводской проезд | 200 | 375 |
| ул. Пассажирская | 200 | 760 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 200 | 1050 |
| ул. Лесная | 100 | 700 |
| ул. Комсомольский переулок | 100 | 110 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 100 | 250 |
| ул. Калинина | 100 | 980 |
| ул. Энгельса | 100 | 580 |
| ул. Школьная | 100 | 200 |
| ул. Московская | 100 | 308 |
| ул. Железнодорожная | 100 | 100 |
| ул. Тургенева | 100 | 390 |
| ул. Калинина | 100 | 26 |
| ул. Школьная | 100 | 220 |
| ул. Крупская | 100 | 555 |
| ул. Садовый переулок | 100 | 355 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 200 | 470 |
| ул. Флотская | 100 | 950 |
| ул. Кирова | 150 | 150 |
| ул. Комсомольская | 200 | 820 |
| ул. Транспортная | 100 | 74 |
| ул. Лотикова | 100 | 105 |
| ул. Гибнера | 100 | 40 |
| ул. Заводская | 100 | 140 |
| ул. Заводская | 100 | 349 |
| ул. Кирова | 150 | 575 |
| ул. Вяземская | 100 | 102 |
| ул. 40 лет Октября | 100 | 628 |
| ул. Гастелло | 100 | 271 |
| ул. Низовая | 100 | 450 |
| ул. Первомайская | 100 | 115 |
| ул. Первомайский пер. | 100 | 115 |
| ул. 2-ая терапия (лес) | 100 | 100 |
| ул. 2-ая терапия (лес) | 50 | 70 |
| ул. Привокзальная | 100 | 230 |
| ул. Крылова | 100 | 220 |
| ул. Воровского | 100 | 640 |
| ул. Ленина | 100 | 490 |
| ул. Хлебная пер. | 150 | 90 |
| ул. Карла Маркса | 100 | 140 |
| ул.Коммунальная | 100 | 223 |
| ул. Лотикова | 100 | 105 |
| ул. Рабочая | 100 | 460 |
| ул. Фабричная | 150 | 399 |
| ул. 8-е марта | 150 | 516 |
| ул. Текстильный пер. | 100 | 210 |
| ул. Текстильная | 150 | 245 |
| ул. Крылова | 100 | 129 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 250 | 100 |
| ул. Первомайская | 100 | 67 |
| ул. Фабричная | 150 | 360 |
| ул. Воронежская | 100 | 45 |
| ул. Воронежская | 50 | 19 |
| ул. Кооперативная | 100 | 310 |
| ул. Пассажирская | 50 | 7 |
| ул. Фабричная | 150 | 100 |
| ул. Набережная | 150 | 250 |
| ул. Трудовая | 100 | 155 |
| ул. Воронежская | 100 | 45 |
| ул. Комсомольский пер. | 100 | 50 |
| ул. Красноармейская | 200 | 1000 |
| ул. Гибнера | 100 | 360 |
| ул. Моршанская | 150 | 365 |
| ул. Революционная | 150 | 662 |
| ул. Революционная | 100 | 255 |
| ул. Школьная | 100 | 170 |
| ул. Крупская | 100 | 48 |
| ул. Крупская | 100 | 300 |
| ул. Полевая | 100 | 500 |
| ул. Крылова | 100 | 170 |
| ул. Крылова | 150 | 272 |
| ул. 40 лет Октября | 150 | 528 |
| ул. Свободная | 100 | 390 |
| ул. Красноармейская | 200 | 170 |
| ул. Ульяновская | 100 | 260 |
| ул. Колхозная площадь | 100 | 145 |
| ул. Димитрова | 100 | 145 |
| ул. Цнинский переулок | 100 | 233 |
| ул. Подгорная | 100 | 513 |
| ул. Кирова | 100 | 178 |
| ул. Транспортная | 100 | 483 |
| ул. Вяземская | 100 | 208 |
| ул. Тургенева | 150 | 197 |
| ул. Воровского | 100 | 70 |
| ул. Крупская | 100 | 738 |
| ул. Крупская | 150 | 123 |
| ул. Московская | 100 | 508 |
| ул. Флотская | 150 | 781 |
| ул. Трудовая | 100 | 138 |
| ул. Димитрова | 100 | 553 |
| ул. Октябрьская | 100 | 139 |
| ул. Крылова | 150 | 147 |
| ул. Калинина | 100 | 33 |
| ул. Тургенева | 100 | 310 |
| ул. Воровского | 100 | 550 |
| ул. Зои. Космодемьянской | 100 | 321 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 200 | 55 |
| ул. Тургенева | 150 | 440 |
| ул. Островского | 100 | 480 |
| ул. Лермонтова | 100 | 526 |
| ул. Победы | 100 | 490 |
| ул. Межевая | 100 | 420 |
| ул. Межевая | 150 | 970 |
| ул. Котовского | 100 | 534 |
| ул. Мира | 100 | 350 |
| ул. Привокзальная | 100 | 170 |
| ул. Пушкина | 150 | 736 |
| ул. Энгельса | 150 | 925 |
| ул. Первомайская | 100 | 523 |
| ул. Лесная | 100 | 480 |
| ул. Ульяновская | 100 | 454 |
| ул. Заречная | 100 | 644 |
| ул. Песчаная | 100 | 767 |
| ул. Клубный переулок | 100 | 88 |
| ул. Февральский переулок | 100 | 1125 |
| ул. Комарова | 100 | 435 |
| ул. 2-ая Дачная | 100 | 450 |
| ул. 40 лет Октября | 100 | 73 |
| ул. Евдокимова | 150 | 357 |
| ул. Евдокимова | 100 | 90 |
| ул. Рабочая | 100 | 180 |
| ул. Дачная | 100 | 1404 |
| ул. 1-ая Луговая | 100 | 1099 |
| ул. 2-ая Луговая | 100 | 285 |
| ул. 2-ая Кооперативная | 100 | 255 |
| ул. 2-ая Заводская | 100 | 90 |
| ул. 2-ая Заводская | 150 | 20 |
| ул. Крупская | 150 | 364 |
| ул. Заводская | 150 | 250 |
| ул. Коммунальная | 100 | 300 |
| ул. Тельмана | 100 | 1150 |
| ул. Колхозная | 100 | 506 |
| ул. 1-й Заводской пер. | 100 | 195 |
| Шлюз | 50 | 100 |
| ул. Комсомольская | 200 | 385 |
| ул. Комсомольская | 300 | 130 |
| ул. Комсомольская | 100 | 65 |
| ул. Свободная | 150 | 245 |
| ул. Пролетарская | 200 | 770 |
| ул. Школьная | 100 | 196 |
| ул. Железнодорожная | 100 | 142 |
| ул. Воронежская | 100 | 143 |
| ул. Островский переулок | 100 | 22 |
| ул. Транспортная | 100 | 8 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 100 | 68 |
| ул. Калинина | 100 | 57 |
| ул. Школьная | 100 | 165 |
| ул. Цнинская | 100 | 134 |
| ул. Цнинская | 150 | 308 |
| ул. Рабочая | 100 | 152 |
| ул. Заслонова | 100 | 283 |
| ул. Димитрова | 100 | 69 |
| ул. Гагарина | 200 | 660 |
| ул. Привокзальная | 100 | 136 |
| ул. Крылова | 100 | 293 |
| ул. Ульяновская | 100 | 190 |
| ул. Фабричная | 100 | 273 |
| ул. Воронежская | 100 | 83 |
| ул. Комарова | 100 | 665 |
| ул. Пассажирская | 150 | 335 |
| ул. Полевая | 100 | 72 |
| ул. 1-ая Луговая | 100 | 28 |
| ул. Герцена | 100 | 140 |
| ул. Ленина | 200 | 670 |
| ул. Красная | 150 | 880 |
| ул. Дачная | 100 | 17 |
| ул. Гайдара | 100 | 490 |
| ул. Телевизионная | 200 | 1303 |
| ул. Победы | 100 | 124 |
| ул. 2-ая Межевая | 100 | 124 |
| ул. Пионерская | 100 | 96 |
| ул. Сакко и Ванцетти | 100 | 85 |
| ул. Колхозная | 100 | 155 |
| ул. Комсомольская | 300 | 150 |
| ул. Комсомольская | 100 | 109 |
| ул. Ленина | 100 | 114 |
| ул. Революционная | 100 | 38 |
| ул. Железнодорожная | 100 | 100 |
| ул. Советская | 200 | 1070 |
| ул. Калинина | 100 | 60 |
| ул. Чехова | 100 | 60 |
| ул. Колхозная | 100 | 62 |
| ул. Зеленая | 100 | 102 |
| ул.Фрунзе | 200 | 1691 |
| ул. Комсомольская | 300 | 215 |
| ул. Комсомольская | 150 | 14 |
| ул. Комсомольская | 100 | 198 |
| ул. Комсомольская | 100 | 9 |
| ул. Евдокимова | 150 | 257 |
| ул. Ленина | 100 | 473 |
| ул. Полевая | 100 | 24 |
| ул. Песчаная | 100 | 110 |
| ул. Фурмонова | 100 | 818 |
| ул. Чапаева | 100 | 504 |
| ул. Вяземская | 65 | 67 |
| ул. 40 лет Октября | 100 | 111 |
| ул. Карла Маркса | 200 | 10216 |
| ул. З. Космодемьянской | 100 | 88 |
| ул. 2-ая Дачная | 100 | 70 |
| ул. Фрунзе | 200 | 315 |
| ул. Степана Разина | 100 | 620 |
| ул. Степана Разина | 150 | 213 |
| ул. Полевой пер. | 100 | 345 |
| ул. Полевой пер. | 80 | 150 |
| ул. Сосновая | 100 | 448 |
| ул. Колхозная | 100 | 100 |
| ул. Песчаная | 100 | 192 |
| ул. Евдокимова | 150 | 396 |
| ул. Дзержинского | 100 | 231 |
| ул. Маяковского | 150 | 820 |
| ул. Кирова | 300 | 2148 |
| ул. Пролетарская | 200 | 280 |
| ул. Гражданская | 150 | 1085 |
| ул. Пушкина | 150 | 268 |
| ул. Мичурина | 100 | 590 |
| ул. Мичурина | 200 | 322 |
| ул. Мичурина | 300 | 1132 |
| ул. Мичурина | 400 | 660 |
| ул. Моршанская | 100 | 101 |
| ул. Пионерская | 100 | 260 |
| ул. Новая | 100 | 158 |
| ул. Новая | 150 | 163 |
| ул. Коммунальная | 150 | 132 |
| ул. Карла Маркса 43 | 100 | 102 |
| ул. Пушкина 31 | 65 | 24 |
| ул. Пушкина 37 | 65 | 24 |
| УПП ВОС | 100 | 11 |
| ул. Фрунзе 43 | 100 | 7,8 |
| ул. Дзержинского3 | 76 | 10 |
| ул. Дзержинского4 | 65 | 20 |
| ул. Дзержинского6 | 65 | 16 |
| ул. Зеленая 12 | 100 | 18 |
| ул. Локомотивная 2а | 76 | 33 |
| ул. Рязанская 11 | 65 | 5,7 |
| ул. Рязанская 13 | 65 | 5,7 |
| ул. Рязанская 9 | 65 | 6 |
| ул. Рязанская 7 | 65 | 6 |
| ул. Рязанская 5 | 65 | 6 |
| ул. Рязанская 3 | 65 | 7 |
| ул. Рязанская 1 | 65 | 7 |
| ул. Белинского | 50 | 163 |
| пос. Пригородный | 57 | 895 |
| пос. Пригородный | 100 | 670 |
| пос. Пригородный | 150 | 1400 |
| ул. Куйбышева 26 | 57 | 35 |
| ул. Куйбышева 24 | 100 | 50 |
| ул. Куйбышева 32 | 100 | 42 |
| ул. Куйбышева 34 | 100 | 10 |
| ул. Куйбышева 58 | 100 | 8 |
| КЛМЗ | 65 | 5 |
| ул. Высокая 10 | 65 | 45 |
| ул. Высокая 12 | 100 | 55 |
| ул. Интернациональная 76 | 65 | 40 |
| ул. Флотская 11а | 65 | 52 |
| ул. Флотская 7а | 65 | 87 |
| ул. Куйбышева 12 | 200 | 838 |
| ул. Южная 52а | 100 | 31 |
| Табачная фаб.(жил. ф.) | 100 | 135 |
| ул. Южная 52 | 100 | 30 |
| ул. Маяковского | 150 | 1184 |
| ул. Гоголя | 100 | 337 |
| ул. Южная | 100 | 980 |
| ж/д микрорайон | 150 | 2728 |
| микрорайон з-да ХимМаш | 100 | 852 |
| ул. Зеленая 39 | 100 | 12 |
| ул. Красноармейская 98 | 100 | 63 |
| ул. Пушкина 19 | 100 | 72 |
| ул. Тургенева 1 | 100 | 35 |
| ул. Дзержинского 1в | 100 | 285 |
| ул. Дзержинского 1г | 100 | 325 |
| ул. Дзержинского 1а | 100 | 75 |
| ул. Магистральная | 100 | 2000 |
| ул. Дзержинского | 100 | 2000 |
| ул. Гражданская (бывший 1 городок) | 100 | 900 |
| ул. Хлебная (бывший 2 городок) | 100 | 360 |
| ул. 3 городок (Шанхай) | 100 | 3220 |
| ул. 7 городок | 100 | 3207 |
| Территория ПТП | 63 | 600 |
| водопровод БИТС-39 | 200 | 310 |
| водопровод БИТС-38 | 150 | 603 |
| водопровод ул Февральская | 200 | 315 |
| водопровод ул. Зеленая | 200 | 480 |
| водопровод 7-ой городок | 150 | 500 |
| водопровод ул. Коммунальная | 100 | 400 |
| Дачная – закольцовка | 100 | 100 |
| ул. Совхозная | 100 | 250 |
| ул. Сурикова100 | 100 | 150 |
| ул. Воронежская | 63 | 300 |
| Мичурина – водопровод | 200 | 100 |
| пос. Газопровод | 150 | 1499 |
| пос. Газопровод | 100 | 4620 |
| ИТОГО |  | 132800 |

Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки.

Водопроводная сеть на территории города Моршанска, проложенная в основном до 1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем.

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено часть территории жилой застройки.

3. Некоторые действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезования и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Моршанска на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации города Моршанска:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе строительства на свободных от застройки территориях.

Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного строительства до 2026 года с подключением 100 % населения города Моршанска к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности населения на расчетный срок представлен в таблице 6.

Таблица 6. Прирост численности населения на расчетный срок.

| №№ п/п | Район города | Наименование территории застройки | Прирост численности населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок 2025 год |
| 1 | Южный район | ул.Коммунальная | 179 |
| 2 | Центральный район | ул.Цнинская | 151 |
| 3 | Северо-западный район | ул.7-й городок | 675 |
| 4 | г.Моршанск | существующая индивидуальная жилая застройка | 1750 |

Динамика роста численности населения в планируемых районах застройки получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период по 2027 год планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению по 2027 год планировочных районов, учтенных схемой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 7.

Таблица 7.

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Новое жилищное строительства |  |  |  |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | тыс.кв.м. | 9,45 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс.кв.м. | 4,62 |

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

Источникомхозяйственно-питьевогоипротивопожарноговодоснабжения города Моршанскапринимаются артезианскиеводы.

Припроектировании системы водоснабжения  определяются  требуемыерасходыводыдляразличныхпотребителей.Расходованиеводынахозяйственно-питьевыенужды населения  является  основной  категорией  водопотребления  в  городе. Количестворасходуемой	воды	зависитотстепенисанитарно-технического благоустройстварайонов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройкидля городапринято следующим:

-планируемаяжилаязастройканаконецрасчетногосрока(2025год)оборудуется внутреннимисистемамиводоснабжения иканализации;

-новое малоэтажное жилищноестроительствооборудуется ваннымииместнымиводонагревателями;

- новоеиндивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными  и местнымиводонагревателями.

В соответствии со СНиП2.04.01-85*«Внутреннийводопроводи канализация зданий» нормы водопотребления принятыдля:

- мало и средней жилойзастройкисводопроводом,канализациейи ваннымис газовыми водонагревателями–190л/чел./сутки;

- индивидуальной жилой застройки сводопроводом,канализациейи ваннымис газовыми водонагревателями– 190 л/чел./сутки.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по новому строительствупредставленв таблице8.

Таблица 8. Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по городу Моршанску.

| №№ п/п | Наименование | Водопотребление, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние на 2012 год | с учетом нового строительства |
| 1 | Население | 4816 | 5464,00 |
| 2 | Промышленные и прочие нужды | 1783 | 1783 |
|  | Итого | 6599 | 7247,00 |

| Водопотребители |  |  |  |  |  |  | Измеритель |  |  | Норма расхода воды, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в средние сутки |  |  |  | в сутки наибольшего водопотребления |  |  |  | в час наибольшего водопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая (в том числе горячей) |  | горячей |  | общая (в том числе горячей) |  | горячей |  | общая (в том числе горячей) |  | горячей |  | общий (холодной и горячей) |  |  | холодной или горячей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | q0tot (q0, hrtot) |  |  | q0 (q0, hr) |  |  |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 1 житель |  |  | 190 |  | - |  | 225 |  | - |  | 10,5 |  | - |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |
|  | Центральный район: ул.Цнинская. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число потребителей - U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число приборов использующих воду - Nх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность действия санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | = | qhr,u*U |  |  |  | = | 10,5 |  |  | * |  | 151 |  |  | = | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0*Nх*3600 |  |  |  |  | 0,3 |  | * | 302 |  | * | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 302 |  | * | 0,0049 |  |  | = | 1,468 |  |  | )= | 1,199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = |  | 5*q0*α = |  |  | 5 * | 0,3 |  | * | 1,199 |  | = | 1,7985 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность использования санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рhr = |  | 3600*P*q0 |  |  |  | = | 3600 |  | * | 0,0049 |  | * | 0,3 |  | = | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0,hr |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αhr = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 302 |  | * | 0,0175 |  |  | = | 5,285 |  |  | )= | 2,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qhr = |  | 0,005*q0,hr,*αhr = |  |  |  |  | 0,005* |  | 300 |  | * | 2,640 |  | = | 3,96 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtotсут | = | qtot,u*U |  |  |  | = | 225 |  | * | 151 |  | = | 33,975 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ = qобщс + qобщh = |  |  |  |  |  |  | 1,7985 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ, hr = qобщ, hrс + qобщ, hrh = |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,960 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,975 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Южный район: у.Коммунальная. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число потребителей - U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число приборов использующих воду - Nх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность действия санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | = | qhr,u*U |  |  |  | = | 10,5 |  |  | * |  | 179 |  |  | = | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0*Nх*3600 |  |  |  |  | 0,3 |  | * | 358 |  | * | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 358 |  | * | 0,0049 |  |  | = | 1,740 |  |  | )= | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = |  | 5*q0*α = |  |  | 5 * | 0,3 |  | * | 1,320 |  | = | 1,98 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность использования санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рhr = |  | 3600*P*q0 |  |  |  | = | 3600 |  | * | 0,0049 |  | * | 0,3 |  | = | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0,hr |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αhr = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 358 |  | * | 0,0175 |  |  | = | 6,265 |  |  | )= | 2,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qhr = |  | 0,005*q0,hr,*αhr = |  |  |  |  | 0,005* |  | 300 |  | * | 2,970 |  | = | 4,455 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtotсут | = | qtot,u*U |  |  |  | = | 225 |  | * | 179 |  | = | 40,275 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ = qобщс + qобщh = |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ, hr = qобщ, hrс + qобщ, hrh = |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,455 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,27 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Северо-западный район: ул.7-й городок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число потребителей - U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число приборов использующих воду - Nх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность действия санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | = | qhr,u*U |  |  |  | = | 10,5 |  |  | * |  | 675 |  |  | = | 0,0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0*Nх*3600 |  |  |  |  | 0,3 |  | * | 1350 |  | * | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 1350 |  | * | 0,0049 |  |  | = | 6,563 |  |  | )= | 3,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = |  | 5*q0*α = |  |  | 5 * | 0,3 |  | * | 3,053 |  | = | 4,5795 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность использования санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рhr = |  | 3600*P*q0 |  |  |  | = | 3600 |  | * | 0,0049 |  | * | 0,3 |  | = | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0,hr |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αhr = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 1350 |  | * | 0,0175 |  |  | = | 23,625 |  |  | )= | 7,806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qhr = |  | 0,005*q0,hr,*αhr = |  |  |  |  | 0,005* |  | 300 |  | * | 7,806 |  | = | 11,709 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtotсут | = | qtot,u*U |  |  |  | = | 225 |  | * | 675 |  | = | 151,875 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ = qобщс + qобщh = |  |  |  |  |  |  | 4,5795 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ, hr = qобщ, hrс + qобщ, hrh = |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,709 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,875 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Планируемое подключение существующей индивидуальной жилой застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число потребителей - U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число приборов использующих воду - Nх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность действия санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | = | qhr,u*U |  |  |  | = | 10,5 |  |  | * |  | 1875 |  |  | = | 0,0081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0*Nх*3600 |  |  |  |  | 0,3 |  | * | 2250 |  | * | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 2250 |  | * | 0,0081 |  |  | = | 18,229 |  |  | )= | 6,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| q = |  | 5*q0*α = |  |  | 5 * | 0,3 |  | * | 6,415 |  | = | 9,6225 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вероятность использования санитарно-технических приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рhr = |  | 3600*P*q0 |  |  |  | = | 3600 |  | * | 0,0081 |  | * | 0,3 |  | = | 0,0292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | q0,hr |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их использования Рhr, равен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| αhr = |  | f(N*P) = |  |  | f( | 2250 |  | * | 0,0292 |  |  | = | 65,625 |  |  | )= | 17,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qhr = |  | 0,005*q0,hr,*αhr = |  |  |  |  | 0,005* |  | 300 |  | * | 17,900 |  | = | 26,85 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход холодной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qtotсут | = | qtot,u*U |  |  |  | = | 225 |  | * | 1875 |  | = | 421,875 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный секундный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ = qобщс + qобщh = |  |  |  |  |  |  | 9,6225 |  |  | л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qΣ, hr = qобщ, hrс + qобщ, hrh = |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,850 |  |  | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный суточный расход воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,875 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Перспективнаясхема водоснабжения.

Натерриториигорода Моршанска сохраняетсясуществующаяи,всвязис освоениемновыхтерриторий,будетразвиватьсяпланируемаяцентрализованнаясистемаводоснабжения.

ВодоснабжениепланируемыхобъектовкапитальногостроительствапредусматриваетсяотВЗУ,составкоторыхпредполагаетналичие:

-артскважины и водонапорнойбашни;

-артскважины,станцииводоподготовки, резервуарачистойводы, насоснойстанции второго подъема.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охватажилойикоммунальнойзастройкицентрализованнымисистемамиводоснабженияс одновременнойзаменойстарыхсетей,выработавшихсвойамортизационныйсрокисетей снедостаточной пропускнойспособностью.

Площадкипод	 размещениеновыхводозаборныхузлов	согласовываютсясорганамисанитарногонадзоравустановленномпорядкепослеполучениягидрогеологического заключения  на проектирование скважины.Выборплощадокподновоеводозаборноесооружениепроизводитсясучетомсоблюденияпервогопояса зонысанитарнойохраныв соответствиис требованиямиСанПиН  2.1.4.1110-02 «Зонысанитарнойохраныисточниковводоснабженияиводопроводовхозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключениепланируемыхплощадокновогостроительства,располагаемыхнатерриториииливблизидействующихсистемводоснабжения,производится	по техническимусловиямвладельцевводопроводныхсооружений.

Дляулучшенияорганолептическихсвойствпитьевойводынавсехводозаборныхузлахследуетпредусмотретьводоподготовкувсоставеустановокобезжелезиванияи обеззараживания воды.

Длясниженияпотерьводы,связанныхснерациональнымееиспользованием,у потребителейповсеместноустанавливаются счетчикиучетарасходаводы.

Длянормальнойработысистемыводоснабжениягорода Моршанскапланируется:

- произвести бурение артезианской скважины на объекте ВЗУ по ул.Прлетарская (взамен вышедшей из рабочего строя). Существующая скважина имеет повреждение ствола, что приводит к запесочиванию поднимаемой воды. Еженедельная промывка сетей водонапорной башни приводит к увеличению потерь воды.

- реконструировать существующие ВЗУ по ул.40 лет Октябрясзаменойоборудования,выработавшегосвойамортизационныйсрок(глубинные	насосы, центробежныенасосынанасоснойстанциивторогоподъема)исостроительствомузла водоподготовки;

- получить  гидрогеологическое   заключениепо  площадке,  отведеннойдля размещения новоговодозаборногоузлавзоненовогостроительства;

-  построитьВЗУвсоставе: артскважина,узелводоподготовки, водонапорная

башня в новом строящемся центральном районе города;

- развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в существующих районах и для подачи воды к районам нового строительства;

-реконструкция водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, изношенного оборудования в насосных станциях;

- прокладка кольцевых сетей с ликвидацией водоразборных колонок, что позволит перевести большое количество индивидуальной застройки на центральное холодное водоснабжение.

Принципиальная схема централизованной системы водоснабжения города Моршанска представлена на рис.1.

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения.

В городе сложилась централизованная система канализации, стоки от которой поступают на очистные сооружения биологической очистки, проектная производительность которых составляет 18,0 тыс. м3/сут.

Учитывая сложный рельеф территории города, в застройке прослеживается несколько бассейнов канализования.

Сброс стоков района мясо пищекомбината и камвольной фабрики производится в КНС, которая напорным коллектором Д=200мм передаёт их в самотечный коллектор Д=500-600мм, проложенный по ул.Зелёная до ул. Комсомольской, откуда начинается магистральный самотечный коллектор Д=1000мм до площадки очистных сооружений для верхней части города. Его трасса: ул.Комсомольская - пер.Хлебный – ул.Сакко и Ванцетти – ул.Школьная.

Стоки от района вокзала через КНС напорным, а затем самотечным коллектором Д=500мм проложенным по ул.Дзержинского, передаются в коллектор Д=600 по ул.Высокая, куда поступают стоки по самотечным коллекторам Д=500мм от района застройки по ул.Рязанская - ул.Куйбышева - ул.Привокзальная. Коллектор по ул.Высокая передаёт стоки в магистральный коллектор по ул.Сакко и Ванцетти, в который поступают стоки от застройки района ул.Ленина и  ул.Крупской, а также ул.Красной, ул.Рабочей и Энгельса. По ул. Сакко и Ванцетти – Школьная от ул.Ленина до площадки очистных сооружений проложено два самотечных коллектора Д =2х1000мм, один из которых не действует.  Стоки от застройки пос.Газовиков с помощью КНС по напорному трубопроводу подаются в магистральный коллектор построенный по ул.Комсомольской.

Стоки от застройки района школы – интерната самотечными коллекторами подаются на КНС, которая передаёт их напорным трубопроводом, а затем  самотечным коллектором в коллектор по ул. Пролетарская, а тот в свою очередь, в коллектор Д=600мм по ул.Лотикова до КНС. В коллектор по ул.Лотикова поступают стоки от застройки расположенной между улицами Сакко и Ванцетти – Лотикова (центральная часть города), которые подаются на КНС в районе ул.Советской, которая перекачивает их в магистральный самотечный коллектор Д=1000мм, проложенный по ул.Свободной – Низовой до площадки очистных сооружений.

Стоки от застройки на ул.Репина через КНС напорным коллектором передаются на КНС пос.Южного, которая перекачивает их напорным коллектором Д=300мм в магистральный самотечный коллектор Д=1000мм на ул.Свободная.

Суконная фабрика имеет локальные очистные сооружения после которых стоки сбрасываются по системе доочистки в реку в районе пер.Садовый.

Площадка очистных сооружений расположена на северо-восточной окраине города в пойме р.Цна. В состав сооружений входит: приёмная камера, КНС, решётки, песколовки, первичные радиальные отстойники, аэротенки – смесители, вторичные радиальные отстойники, насосная станция сырого осадка, воздуходувная, контактные резервуары, сооружения доочистки в виде прудов, а также вспомогательные сооружения (котельная и др.)

Пройдя цикл механической и биологической очистки  и обеззараживания гипохлоритом натрия, и доочистки на каскаде прудов, стоки по сбросному коллектору с сосредоточенным выпуском Д=1000мм поступают в р.Цна. Выпуск находится в 1,5км от города ниже по течению реки в районе с.Коршуновка. Осадок с очистных сооружений поступает на иловые площадки, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочной реконструкции.

В городе имеется  неканализованая застройка, в которой население пользуется выгребами, как правило не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создает угрозу загрязнения действующих скважин и колодцев, оборудованных на территории частных домовладений. По заявке содержимое выгребов вывозится в приёмную камеру, расположенную на площадке очистных сооружений.

По данным Муниципального унитарного предприятия Тепловых сетей города Моршанска в настоящее время максимальный объём стоков поступающих на очистные сооружения  составляет порядка 6678 м3/сут., в том числе от населения  3711  м3 /сут. и на промышленные и прочие нужды2967 м3/сут.

Характеристика существующих канализационных насосных станций представлена в таблице 9.

Таблица 9. Характеристика существующих канализационных насосных станций.

| №№ п/п | Наименование канализационной насосной станции и её местоположение | Марка насоса | Производительность м3/час | Производительность м3/сут | Мощность кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС ул.Лотикова |  |  |  |  |
|  |  | насос СД 160/45 | 160 | 3840 | 45 |
|  |  | насос СД 160/45 | 160 | 3840 | 45 |
|  |  | насос СД 160/45 | 160 | 3840 | 45 |
|  |  | ИТОГО | 480 | 11520 | 135 |
| 2 | КНС ул.пос.Южный |  |  |  |  |
|  |  | насос СД 160/45 | 160 | 3840 | 45 |
|  |  | насос СД 160/45 | 160 | 3840 | 45 |
|  |  | насос СД 160/45 | 160 | 3840 | 45 |
|  |  | ИТОГО | 480 | 11520 | 135 |
| 3 | КНС ул.пос.Газопровод |  |  |  |  |
|  |  | насос ПС 65-60-200 | 60 | 1440 | 12 |
|  |  | насос ПС 65-60-200 | 60 | 1440 | 12 |
|  |  | ИТОГО | 120 | 2880 | 23 |
| 4 | КНС ул.Коммунальная |  |  |  |  |
|  |  | насос ФГ 144/105 | 144 | 3456 | 19 |
|  |  | насос ФГ 144/105 | 144 | 3456 | 19 |
|  |  | ИТОГО | 288 | 6912 | 37 |
| 5 | КНС ул.Пионерская |  |  |  |  |
|  |  | насос ФГ 144/105 | 144 | 3456 | 19 |
|  |  | насос ФГ 144/105 | 144 | 3456 | 19 |
|  |  | ИТОГО | 288 | 6912 | 37 |
| 6 | КНС ул.Кирова |  |  |  |  |
|  |  | насос ФГ 144/105 | 144 | 3456 | 19 |
|  |  | насос ФГ 144/105 | 144 | 3456 | 19 |
|  |  | ИТОГО | 288 | 6912 | 37 |

Канализационные сети проложены из чугунных, стальных, железобетонных и НПВХ трубопроводов диаметром от 100 до 900 мм общей протяженностью 57,3 км. Износ существующих канализационных сетей по городу Моршанска протяженностью 36,2 км составляет 100 %.

Данные о протяженности и диаметре существующих канализационных сетей представлены в таблице 10.

Таблица 10. Протяженность и диаметр существующих канализационных сетей.

| Наименование участка прокладки |  |  | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год стр-ва | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Свободная |  |  |  |  |  |  |
| от ул.Пушкина до ОС по ул.Пушкина |  |  | 3500 | 900 | 1972 | ж/б |
| от ул.Дзержинского до ул.С.Ванцетти |  |  | 4975 | 600 | 1976 | ж/б |
| от ул.Куйбышева до ул.Высокая |  |  | 2450 | 600 | 1976 | ж/б |
| от камвольно-прядильной ф-ки до ул.Школьная |  |  | 4280 | 800 | 1972 | ж/б |
| от ул.Школьная до ОС |  |  | 1150 | 1000 | 1995 | ж/б |
| от КНС пос.Южный до самотечного кол-ра по ул.Свободной |  |  | 1815 | 300 | 2009 | НПВХ |
| от КНС ЛПУ до самотечного кол-ра по ул.Комсомольской |  |  | 2698 | 200 | 1983 | стальн. |
| СШ №3 до кол-ра ул.Низовая |  |  |  | 200 |  | чугун. |
|  |  |  | 522 | 300 | 1980 | асб.цем. |
| ул.Лотикова |  |  |  |  |  |  |
| от ул.Пролетарской до ул.Пушкина |  |  | 366 | 600 | 1987 | ж/б |
| от ул.Пушкина до КНС ул.Лотикова |  |  | 734 | 800 | 1978 | ж/б |
| от строит. Колледжа до КНС |  |  | 540 | 250 | 1972 | керам. |
| ул.Ленина |  |  |  |  |  |  |
| от д.№ 57 до С.Ванцетти |  |  | 137 | 300 | 1978 | керам. |
| от ресторана "Цна" до ул.Лотикова |  |  | 653,5 | 250 | 1972 | керам. |
| ул.Октябрьская пл. |  |  |  |  |  |  |
| от магазина "Подарки" до адм. Здания |  |  | 225,3 | 200 | 1976 | керам. |
| подключен в кол-р по ул.Евдокимова от ул.Советская до Химчистки |  |  | 478 | 500 | 1978 | ж/б |
| ул.Советская |  |  |  |  |  |  |
| от Октябр. Пл. до ул.Свободная |  |  | 439,8 | 500 | 1978 | ж/б |
| от дома ДЮСШ до ул.С.Ванцетти |  |  | 209,9 | 300 | 1978 | асб.цем. |
| ул.Евдокимова |  |  |  |  |  |  |
| от Октябрьской пл. до ул.Лотикова |  |  | 287 | 250 | 1976 | керам. |
| ул.К.Маркса |  |  |  |  |  |  |
| от ул.Интернациональной до ул.Лотикова |  |  | 426 | 200 | 1976 | керам. |
| ул.Пушкина |  |  |  |  |  |  |
| от ул.Свободной до ул.Лотикова |  |  | 152,6 | 200 | 1960 | керам. |
| от ул.Пушкина д.63 до ул.Лотикова |  |  | 654,2 | 400 | 1982 | чугун. |
| ул.Гражданская |  |  |  |  |  |  |
| от ЦРБ до ул.Лотикова |  |  | 198,3 | 200 | 1970 | керам. |
| от Гражданской д.42 до ул.Лотикова |  |  | 259,2 | 300 | 1995 | керам. |
| Д/сад по ул.Гражданской |  |  | 346,5 | 200 | 1970 |  |
| ул.Пролетарская |  |  | 341,5 | 200 | 1977 | асб.цем. |
| ул.Интернациональная |  |  | 638,4 | 200 | 1976 | керам. |
| ул.Куйбышева |  |  | 910,8 | 500 | 1974 | ж/б |
| ул.Дзержинского |  |  | 721,6 | 250 | 1986 | керам. |
| пос.Химмаш |  |  | 2079,4 | 250 | 1972 | чугун. |
| пос.Южный |  |  | 1260,8 | 200 | 1976 | керам. |
|  |  |  | 336,6 | 250 | 1992 | керам. |
| пос.ЛПУ |  |  |  | 200 | 1982 | керам. |
|  |  |  |  | 250 | 1979 | чугун. |
|  |  |  | 1033,2 | 300 | 1980 |  |
| ул.8 Марта |  |  | 502,8 | 150 | 1980 | керам. |
| ул.Фабричная |  |  | 825,6 | 150 | 1981 | чугун. |
| ул.Гагарина |  |  | 829,2 | 200 | 1971 | керам. |
| ул.Гибнера |  |  | 475,6 | 150 | 1988 | керам. |
|  |  |  | 385,3 | 200 | 1989 | асб.цем. |
| ул.Комсомольская |  |  | 419 | 150 | 1985 | керам. |
|  |  |  | 811,4 | 200 | 1969 | чугун. |
|  |  |  | 502,5 | 200 | 1969 | асб.цем. |
| ул.Солнечная |  |  | 2585,9 | 400 | 1992 | асб.цем. |
| к/к ул.Пушкина 19 |  |  | 0,065 | - | - | - |
| улКрасноармейская 98 |  |  | 0,051 | - | - | - |
| ул.Тургенева д.1 |  |  | 42 | - | 1985 | - |
| Гуманитарный колледж им.Державина |  |  | 33 | - | - | - |
| кул.Фрунзе 43 |  |  | 167,1 | 100 | - | чугун. |
| ул.Зеленая 39 |  |  | 65 | - | - | - |
| ООО Моршанский УПП Металлист ВОС |  |  | 145 | - | - | - |
| Моршанский УМГ |  |  | 2450 | - | - | чугун. |
| ул.Дзержинского |  |  | 2450 | - | - | - |
| Войсковая часть - 71229 |  |  | 210 | 150 | 1959 | - |
| ул.Рязанская 3 |  |  | 57,6 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Рязанская 5 |  |  | 51,3 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Рязанская 7 |  |  | 51,5 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Рязанская 9 |  |  | 50 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Рязанская 1 |  |  | 34,7 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Рязанская 13 |  |  | 201 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Рязанская 11 |  |  | 198 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Локомотивная 2 |  |  | 234 | 100 | - | чугун. |
| ул.Зеленая 12 |  |  | 34,3 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Солнечная 26 |  |  | 133 | 100-150 | - | чугун. |
| ул.Дзержинского 6 |  |  | 161,5 | 100 | - | чугун. |
| ул.Дзержинского 4 |  |  | 135 | 100 | - | чугун. |
| ул.Дзержинского 3 |  |  | 184,5 | 150 | - | чугун. |
| ул.Куйбышева 26 |  |  | 124 | 100 | 1980 | чугун. |
| ул.Куйбышева 24 |  |  | 268 | 100-150 | 1980 | чугун. |
| ул.Куйбышева 32 |  |  | 258 | 100-150 | 1980 | чугун. |
| ул.Куйбышева 34 |  |  | 228 | 100-150 | 1985 | чугун. |
| ул.Комсомольская 75 |  |  | 172 | - | - | - |
| ул.Куйбышева 58 |  |  | 230 | 100-150 | 1971 | чугун. |
| ул.Красная 67 |  |  | 194 | - | 1964 | чугун. |
| ул.Высокая 12 |  |  | 271 | 150 | 1991 | асб.цем. |
| ул.Высокая 10 |  |  | 225 | 150 | 1988 | керам. |
| ул.Пушкина 95 |  |  | 245 | - | - | - |
| ул.Пионерская 5б |  |  | 180 | 150 | 1995 | асб.цем. |
| ул.Флотская 7а |  |  | 235 | 150 | - | асб.цем. |
| ул.Флотская 11а |  |  | 165 | - | - | - |
| ул.Интернациональная 75 |  |  | 100 | - | - | - |
| ул.Куйбышева 12 |  |  | 200 | - | - | - |
| ул.Южная 52 |  |  | 85 | - | - | - |
| ул.Гражданская 25,14 |  |  | 214 | - | - | - |
| ул.Высокая 33 ул.Интернациональная 24 |  |  | 248 | - | 1976 | чугун. |
| Моршанский строительный колледж ул.Ленина |  |  | 391 | - | - | керам. |
| ГОВД |  |  | 21 | 100 | 1994 | чугун. |
| 3-й городок |  |  | 830 | - | - | - |
| ул.Коммунальная до пред. ОГ сук.фабрики |  |  | 1800 | - | - | стальн. |
| ул.Коммунальная от общежития до КНС |  |  | 630 | - | - | керам. |
| ПМК 3 ул.Зеленая 30 до коллек. "Трикотажная нить" |  |  | 143 | - | - | - |
| ул.Гражданская кооператив № 3 до ул.Пушкина |  |  | 200 | - | - | - |
| ул.Евдокимова до ул.С.Ванцетти |  |  | 205 | - | - | - |
| ул.Дачная, коллектор |  |  | 214 | - | - | - |
| Канализационные сети, милиция |  |  | 16 | - | - | - |
| Итого, км: |  |  | 57,3 |  |  |  |

4.2. Анализ существующих проблем.

1. Централизованной системой канализации в городе Моршанске охвачено около 70%  территории.

2. В период дождей наблюдается перегруженность очистных сооружений полной биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков, принимающих значительное количество поверхностных вод.

3.Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

4.Канализационная сеть имеет неудовлетворительное состояние.

5. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие города в целом.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления.

Результаты расчета суммарного расхода сточных воднаселения по новому строительствупредставленв таблице11.

Таблица 11. Суммарный расчет расходов сточных вод населения по городу Моршанску.

| №№ п/п | Наименование | Водоотведение, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние на 2012 год | с учетом нового строительства |
| 1 | Население | 3711 | 4359,00 |
| 2 | Промышленные и прочие нужды | 2967 | 2967,00 |
|  | Итого | 6678 | 7326,00 |

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации  составляет на расчётный срок  6904,12  м3/сут, в том числе население3937,12  м3/сут. и  на промышленные и прочие нужды 2967 м3/сут.

Перспективной схемой предусматривается  дальнейшее  строительство и реконструкция единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промышленные стоки  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  промышленных предприятий.

На перспективу проектом сохраняется существующая схема канализования города с последующей достройкой на новых территориях и реконструкцией сетей и  сооружений на существующих площадках.

Стоки города поступают на очистные сооружения биологической очистки, которые подлежат реконструкции на  основе  современных технологий с достройкой недостающих сооружений, а так же строительство комплекса по обработке ила (сооружения сбраживания ила  с сопутствующими насосными станциями и илоуплотнители. Проектом предлагается строительство нового сбросного коллектора Д=1000 мм с рассеивающим выпуском.

В связи с тем, что в настоящее время биопруды заросли камышом и другой водной растительностью, качество доочистки значительно снизилось, проектом намечается их реконструкция (устройство валиков и проездов) и очистка от водной растительности. А так же предусматривается реконструкция трубопроводов сбросов избыточного ила на иловые площадки.

В связи с тем, что магистральные коллекторы к настоящему времени находятся в не удовлетворительном состоянии, проектом намечается их перекладка.

- Реконструкция напорного канализационного коллектора от пос.Газопровод до ул.Комсомольская, Ду 500 мм, L=2400 м.п.

- Реконструкция канализации по ул.Фабричная, 8-е Марта, Пролетарская, Ду 500 мм, L=2000 м.п.

- Реконструкция канализационного коллектора по ул.Локомотивная, Ду 300 мм, L=500 м.п.

- Реконструкция канализационного коллектора по ул.Карла Маркса, L=850 м.п.

- Реконструкция канализационного коллектора по ул.Свободная до О.С., Ду 800 мм, L=3500 м.п.

- Реконструкция канализационного коллектора по ул.Заводская от железной дороги до ул.Сакко и Ванцетти, Ду 300 мм, L=1500 м.п.

- Реконструкция канализации от д/сада по ул.Гражданская до ул.Лотикова, Ду 300 мм, L=687 м.п.

В связи с увеличением объёма стоков, проектом предлагается постепенная  реконструкция практически всех КНС в части замены насосного оборудования и возможного укрепления фундаментов.

Проектом предлагается постепенноеканализование, как малоэтажной, так и индивидуальной застройки.

Проектная схема канализования в соответствии с планировочными решениями указана на чертеже «Схема водоснабжения и канализации».

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры Водоснабжения.

Водоснабжение города Моршанска будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2026 год) должна составить 6,825 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Таблица 12. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

| №№ п/п | Объект. Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурение артезианской скважины на объекте ВЗУ по ул.Пролетарской д.1 в г.Моршанске (взамен вышедшей из рабочего строя) | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2013 |
| 2 | Бурение артезианской скважины на объекте ВЗУ по ул.Дачная в г.Моршанске (взамен вышедшей из рабочего строя) | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2014 |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул.Первомайская, Ду 100 мм, L=800 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2014 |
| 4 | Прокладка кольцевых сетей, перевод индивидуальной застройки на центральное холодное водоснабжение: с ул.Ленина под дорогой, где ж/д переезд на ул.ТургеневаДу 150 мм, L=60 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 2014 |
|  | с ул.Ленина под дорогой на ул.МаяковскуюДу 150 мм, L=250 м.п. |  | 2014 |
|  | с ул.Заводская на ул.СоветскаяДу 100 мм, L=93 м.п. |  | 2014 |
|  | с ул.пер.Моршанский на ул.1 Луговая Ду 100 мм, L=55 м.п. |  | 2014 |
|  | с ул.Пионерская на ул.РабочаяДу 100 мм, L=20 м.п. |  | 2014 |
| 5 | Реконструкция ВЗУ Северная 1, Северная 2 с установкой станции по обезжелезованию воды | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 6 | Реконструкция дюкера через р.Лештавкаул.Дачная, Ду 150 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 7 | Реконструкция дюкера через р.Лештавка к АЗС ул.Первомайская, Ду 150 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 8 | Реконструкция дюкера через р.Цна к ул.Свободная, Ду 150 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 9 | Реконструкция водопровода по ул.2-я Луговая, Ду 100 мм, L=285 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 10 | Реконструкция водопровода по ул.1-я Луговая, Ду 100 мм, L=1000 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 11 | Реконструкция водопровода по ул.Моршанская, ул.Луговая, Ду 100 мм, L=600 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |
| 12 | Строительство ВЗУ в составе: артскважина, узел водоподготовки, водонапорная башня в новом строящемся центральном районе города (ул.Коммунальная) | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 2015 |
| 13 | Реконструкция ВЗУ по ул.Сакко и Ванцетти с установкой обеззараживания воды и станции обезжелезования | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2016 |
| 14 | Реконструкция водопровода ул.Сакко и Ванцетти (от ул.Рабочая до ул.Пушкина), Ду 200 мм, L=1500 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2016 |
| 15 | Реконструкция ВЗУ Тельмана с установкой водонапорной башни | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2016 |
| 16 | Строительство водовода от пос.Южный до пос.Текстильный, Ду 100 мм, L=1500 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 2016 |
| 17 | Реконструкция водопровода от ул.Куйбышева до ул.Дзержинского, Ду 100 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2017 |
| 18 | Реконструкция ВЗУ Мичурина с установкой станции по обезжелезованию воды | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2018 |
| 19 | Реконструкция водопровода ул.Островского и ул.Лермонтова, Ду 100 мм, L=100 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2018 |
| 20 | Реконструкция водопровода от ул.Интернациональная от стадиона до ул.Ленина, Ду 100 мм, L=755 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2019 |
| 21 | Реконструкция водопровода по ул.Интернациональная от ул.Гражданская до ул.Пролетарская, Ду 100 мм, L=175 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2019 |
| 22 | Реконструкция водопровода по ул.Тельмана, Ду 100 мм, L=1150 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2020 |
| 23 | Реконструкция водопровода по ул.Пушкина, Ду 150 мм, L=736 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2020 |
| 24 | Реконструкция водопровода по ул.Воровского, Ду 100 мм, L=550 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2020 |
| 25 | Реконструкция водопровода по ул.Крупская, Ду 100 мм, L=1000 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2021 |
| 26 | Реконструкция водопровода по ул.Евдокимова, Октябрьская пл., Ду 150 мм, L=600 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2022 |
| 27 | Реконструкция водопровода по ул.Лотикова, Ду 100 мм, L=570 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2023 |
| 28 | Реконструкция водопровода по ул.Свободная, Ду 100 мм, L=930 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2024 |

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры Водоотведения.

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих очистных сооружений канализации.

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Таблица 13. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения.

| №№ п/п | Объект. Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция сбросного коллектора по ул.Школьная в г.Моршанске, Ду 1000 мм, L=1194 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2013 |
| 2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от пос.Газопровод до ул.Комсомольская, Ду 500 мм, L=2400 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2015 |
| 3 | Реконструкция КНС по ул.Коммунальная | Обеспечение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. | 2015 |
| 4 | Строительство канализации по ул.Коммунальная, Ду 300 мм, L=300 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. | 2015 |
| 5 | Реконструкции биопрудов на О.С. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2015 |
| 6 | Строительство КНС в новом строящемся центральном районе города (ул.Цнинская) | Обеспечение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. | 2016 |
| 7 | Реконструкция канализации по ул.Фабричная, 8-е Марта, Пролетарская, Ду 500 мм, L=2000 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2017 |
| 8 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Локомотивная, Ду 300 мм, L=500 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2018 |
| 9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Карла Маркса, L=850 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2019 |
| 10 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Свободная до О.С., Ду 800 мм, L=3500 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2020 |
| 11 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Заводская от железной дороги до ул.Сакко и Ванцетти, Ду 300 мм, L=1500 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2021 |
| 12 | Реконструкция канализации от д/сада по ул.Гражданская до ул.Лотикова, Ду 300 мм, L=687 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2022 |

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов).

В таблице 14 и 15 представлена информация о финансовых потребностях для реализации мероприятий по строительству инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Таблица 14. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству инфраструктуры водоснабжения.

| №№ п/п | Объект. Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятия | Всего |
| 1 | Бурение артезианской скважины на объекте ВЗУ по ул.Пролетарской д.1 в г.Моршанске (взамен вышедшей из рабочего строя) | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2013 | 3663,8 |  | 100 | 1121,3 | 4885,1 |
| 2 | Бурение артезианской скважины на объекте ВЗУ по ул.Дачная в г.Моршанске (взамен вышедшей из рабочего строя) | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2014 | 3750 | 750 | 250 | 250 | 5000,0 |
| 3 | Реконструкция водопровода по ул.Первомайская, Ду 100 мм, L=800 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2014 | 499,95 | 99,99 | 33,33 | 33,33 | 666,6 |
| 4 | Прокладка кольцевых сетей, перевод индивидуальной застройки на центральное холодное водоснабжение: с ул.Ленина под дорогой, где ж/д переезд на ул.ТургеневаДу 150 мм, L=60 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 2014 |  |  |  | 63,0 | 63,0 |
|  | с ул.Ленина под дорогой на ул.МаяковскуюДу 150 мм, L=250 м.п. |  | 2014 |  |  |  | 261,8 | 261,8 |
|  | с ул.Заводская на ул.СоветскаяДу 100 мм, L=93 м.п. |  | 2014 |  |  |  | 113,9 | 113,9 |
|  | с ул.пер.Моршанский на ул.1 Луговая Ду 100 мм, L=55 м.п. |  | 2014 |  |  |  | 50,0 | 50,0 |
|  | с ул.Пионерская на ул.РабочаяДу 100 мм, L=20 м.п. |  | 2014 |  |  |  | 18,2 | 18,2 |
| 5 | Реконструкция ВЗУ Северная 1, Северная 2 с установкой станции по обезжелезованию воды | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 | 17250 | 3450 | 1150 | 1150 | 23000,0 |
| 6 | Реконструкция дюкера через р.Лештавкаул.Дачная, Ду 150 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 | 236,34 | 47,268 | 15,756 | 15,756 | 315,1 |
| 7 | Реконструкция дюкера через р.Лештавка к АЗС ул.Первомайская, Ду 150 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |  |  |  | 315,1 | 315,1 |
| 8 | Реконструкция дюкера через р.Цна к ул.Свободная, Ду 150 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |  |  |  | 315,1 | 315,1 |
| 9 | Реконструкция водопровода по ул.2-я Луговая, Ду 100 мм, L=285 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |  |  |  | 363,6 | 363,6 |
| 10 | Реконструкция водопровода по ул.1-я Луговая, Ду 100 мм, L=1000 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 | 681,75 | 136,35 | 45,45 | 45,45 | 909,0 |
| 11 | Реконструкция водопровода по ул.Моршанская, ул.Луговая, Ду 100 мм, L=600 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2015 |  |  |  | 400,0 | 400,0 |
| 12 | Строительство ВЗУ в составе: артскважина, узел водоподготовки, водонапорная башня в новом строящемся центральном районе города (ул.Коммунальная) | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 2015 | 7500 | 1500 | 500 | 500 | 10000,0 |
| 13 | Реконструкция ВЗУ по ул.Сакко и Ванцетти с установкой обеззараживания воды и станции обезжелезования | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2016 | 19500 | 3900 | 1300 | 1300 | 26000,0 |
| 14 | Реконструкция водопровода ул.Сакко и Ванцетти (от ул.Рабочая до ул.Пушкина), Ду 200 мм, L=1500 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2016 | 1363,5 | 272,7 | 90,9 | 90,9 | 1818,0 |
| 15 | Реконструкция ВЗУ Тельмана с установкой водонапорной башни | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2016 | 1875 | 375 | 125 | 125 | 2500,0 |
| 16 | Строительство водовода от пос.Южный до пос.Текстильный, Ду 100 мм, L=1500 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 2016 | 664,72 | 132,94 | 44,315 | 44,315 | 886,3 |
| 17 | Реконструкция водопровода от ул.Куйбышева до ул.Дзержинского, Ду 100 мм, L=300 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2017 |  |  |  | 315,1 | 315,1 |
| 18 | Реконструкция ВЗУ Мичурина с установкой станции по обезжелезованию воды | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2018 | 17250 | 3450 | 1150 | 1150 | 23000,0 |
| 19 | Реконструкция водопровода ул.Островского и ул.Лермонтова, Ду 100 мм, L=100 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2018 |  |  |  | 193,9 | 193,9 |
| 20 | Реконструкция водопровода от ул.Интернациональная от стадиона до ул.Ленина, Ду 100 мм, L=755 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2019 | 2272,5 | 454,5 | 151,5 | 151,5 | 3030,0 |
| 21 | Реконструкция водопровода по ул.Интернациональная от ул.Гражданская до ул.Пролетарская, Ду 100 мм, L=175 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2019 | 1363,5 | 272,7 | 90,9 | 90,9 | 1818,0 |
| 22 | Реконструкция водопровода по ул.Тельмана, Ду 100 мм, L=1150 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2020 | 681,75 | 136,35 | 45,45 | 45,45 | 909,0 |
| 23 | Реконструкция водопровода по ул.Пушкина, Ду 150 мм, L=736 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2020 | 1636,2 | 327,24 | 109,08 | 109,08 | 2181,6 |
| 24 | Реконструкция водопровода по ул.Воровского, Ду 100 мм, L=550 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2020 |  |  |  | 424,2 | 424,2 |
| 25 | Реконструкция водопровода по ул.Крупская, Ду 100 мм, L=1000 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2021 | 1545,3 | 309,06 | 103,02 | 103,02 | 2060,4 |
| 26 | Реконструкция водопровода по ул.Евдокимова, Октябрьская пл., Ду 150 мм, L=600 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2022 | 1545,3 | 309,06 | 103,02 | 103,02 | 2060,4 |
| 27 | Реконструкция водопровода по ул.Лотикова, Ду 100 мм, L=570 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2023 | 1318,1 | 263,61 | 87,87 | 87,87 | 1757,4 |
| 28 | Реконструкция водопровода по ул.Свободная, Ду 100 мм, L=930 м.п. | Улучшение качества водоснабжения. Обеспечение надежности водоснабжения. | 2024 | 1454,4 | 290,88 | 96,96 | 96,96 | 1939,2 |
|  | Итого |  |  | 86052 | 16478 | 5593 | 9448 | 117570,1 |

Таблица 15. Финансовые потребности для реализации мероприятий по строительству инфраструктуры водоотведения.

| №№ п/п | Объект. Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Собственные средства предприятия | Всего |
| 1 | Реконструкция сбросного коллектора по ул.Школьная в г.Моршанске, Ду 1000 мм, L=1194 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2013 | 10124,9 |  |  | 3375,0 | 13499,9 |
| 2 | Реконструкция напорного канализационного коллектора от пос.Газопровод до ул.Комсомольская, Ду 500 мм, L=2400 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2015 | 20725,2 | 4145,0 | 1381,7 | 1381,7 | 27633,6 |
| 3 | Реконструкция КНС по ул.Коммунальная | Обеспечение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. | 2015 | 2727,0 | 545,4 | 181,8 | 181,8 | 3636,0 |
| 4 | Строительство канализации по ул.Коммунальная, Ду 300 мм, L=300 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. | 2015 |  |  |  | 484,8 | 484,8 |
| 5 | Реконструкции биопрудов на О.С. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2015 | 450,0 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | 600,0 |
| 6 | Строительство КНС в новом строящемся центральном районе города (ул.Цнинская) | Обеспечение надежности системы водоотведения. Подключение новых абонентов. | 2016 | 3750,0 | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 5000,0 |
| 7 | Реконструкция канализации по ул.Фабричная, 8-е Марта, Пролетарская, Ду500 мм, L=2000 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2017 | 12726,0 | 2545,2 | 848,4 | 848,4 | 16968,0 |
| 8 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Локомотивная, Ду 300 мм, L=500 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2018 | 1363,5 | 272,7 | 90,9 | 90,9 | 1818,0 |
| 9 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Карла Маркса, L=850 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2019 | 1363,5 | 272,7 | 90,9 | 90,9 | 1818,0 |
| 10 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Свободная до О.С., Ду 800 мм, L=3500 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2020 | 27270,0 | 5454,0 | 1818,0 | 1818,0 | 36360,0 |
| 11 | Реконструкция канализационного коллектора по ул.Заводская от железной дороги до ул.Сакко и Ванцетти, Ду 300 мм, L=1500 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2021 | 21361,5 | 4272,3 | 1424,1 | 1424,1 | 28482,0 |
| 12 | Реконструкция канализации от д/сада по ул.Гражданская до ул.Лотикова, Ду 300 мм, L=687 м.п. | Обеспечение надежности системы водоотведения. | 2022 | 1090,8 | 218,2 | 72,7 | 72,7 | 1454,4 |
|  | Итого |  |  | 102952 | 18566 | 6189 | 10048 | 137754,7 |

7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы.

Реализация мероприятий схемы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, но и за счет средств бюджета.

Общий объем финансирования схемы составляет 255325 тыс. руб., в том числе:

117570 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

137755 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

  - Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2027 годах составляет:

- всего - 255325 тыс. рублей

- в том числе:

- федеральный бюджет – 189005 тыс. рублей;

- областной бюджет – 35043 тыс. рублей;

- местный бюджет – 11781 тыс. рублей;

- собственные средства предприятия – 19496 тыс. рублей.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов города Моршанска в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013-2017 гг. согласно техническому заданию.